| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHO THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 10 năm 2025) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHẦN SỐ 1: DỊCH VỤ SỬA CHỮA, THAY THẾ LINH KIỆN CHO HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG AHU1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống áp lực dương AHU1 | Sửa chữa hệ thống áp lực dương AHU1 bao gồm: - Thay thế máy nén Copeland Croll công suất 3HP, điện áp 3 pha tương thích với hệ thống áp lực dương AHU1. Máy mới 100%. Sản xuất năm 2024 trở về sau. - Sửa máy nén khí Copeland Croll (Model: ZR36K3-TFD-522) số series: 18J9386CT. - Bổ sung gas (dung môi lạnh) R22, nạp đầy 2 bình (13.6kg/bình), kiểm tra rò rỉ và cân chỉnh áp suất vận hành. - Thay thế cảm biến nhiệt độ – độ ẩm Siemens QFM1660, hiệu chỉnh tín hiệu đầu ra đảm bảo độ chính xác ±0.8°C (nhiệt độ) và ±5% (độ ẩm). - Chạy thử hệ thống sau sửa chữa, kiểm tra thông số vận hành, xác nhận nhiệt độ – độ ẩm đạt tiêu chuẩn thiết kế. - Bảo hành: ≥ 12 tháng. | Gói | 1 |  |
| PHẦN SỐ 2: MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN SẢN KHOA PHILIPS |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu in nhiệt | - Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips (Model: Avalon FM20) - Bảo hành: ≥ 06 tháng - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 5 |  |
| 2 | Động cơ chạy giấy in nhiệt | - Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips (Model: Avalon FM20) - Bảo hành: ≥ 06 tháng - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 2 |  |