| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ BAO GỒM THAY THẾ LINH KIỆN/VẬT TƯ CHO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC R.O CHẠY THẬN NHÂN TẠO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 6 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung thực hiện dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra bảo trì định kỳ hệ thống R.O 1 | Kiểm tra bảo trì định kỳ hệ thống R.O 1 bao gồm: - Bơm tiền lọc - Bơm cao áp R.O 1 - Bơm phân phối - Bộ lọc đa chất - Bộ lọc than hoạt tính - Bộ lọc làm mềm nước - Thùng chứa muối tái sinh - Bộ lọc phân tử 5micron - Bộ lọc thẩm thấu ngược R.O 1 - Bộ lọc vi sinh 0.2micron - Bộ đèn cục tím sơ cấp (UV1) - Bộ đèn cục tím thứ cấp (UV2) - Bồn chứa nước thô - Bồn chứa nước R.O 1 - Lưu lượng và áp suất nước R.O 1 cấp tuần hoàn đến các máy lọc thận - Tủ điện điều khiển R.O 1 - Hệ thống đường ống cấp nước R.O 1 tuần hoàn đến các máy lọc thận - Kiểm tra rò rỉ điện trên toàn bộ hệ thống R.O 1 - Kiểm tra chất lượng nước nguồn, nước mềm, nước R.O 1 chạy thận - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị - Sữa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ (không thay thế linh kiện) - Áp dụng quy trình kỹ thuật tẩy rửa phải thực hiện đúng và đạt các tiêu chuẩn an toàn theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành - Hoá chất sử dụng trong quá trình tẩy rửa đúng hoá chất theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành - Lập phiếu kiểm tra kỹ thuật, báo cáo dự trù các linh kiện cần phải sửa chữa thay thế ngay hoặc thay thế cho lần sau. Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 2 | Tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống đường ống 1 | - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O 1 - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O 1 - Áp dụng quy trình kỹ thuật tẩy rửa phải thực hiện đúng và đạt các tiêu chuẩn an toàn theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành - Hoá chất sử dụng trong quá trình tẩy rửa đúng hoá chất theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 3 | Kiểm tra bảo trì định kỳ hệ thống R.O 2 | Kiểm tra bảo trì định kỳ hệ thống R.O 2 bao gồm: - Bơm tiền lọc - Bơm cao áp R.O 2 - Bơm phân phối - Bộ lọc đa chất - Bộ lọc than hoạt tính - Bộ lọc làm mềm nước - Thùng chứa muối tái sinh - Bộ lọc phân tử 5micron - Bộ lọc thẩm thấu ngược R.O 2 - Bộ lọc vi sinh 0.2micron - Bộ đèn cục tím sơ cấp (UV1) - Bộ đèn cục tím thứ cấp (UV2) - Bồn chứa nước thô - Bồn chứa nước R.O 2 - Máy đo độ dẫn điện online trong nước R.O 2 - Lưu lượng và áp suất nước R.O 2 cấp tuần hoàn đến các máy lọc thận - Tủ điện điều khiển R.O 2 - Hệ thống đường ống cấp nước R.O 2 tuần hoàn đến các máy lọc thận - Kiểm tra rò rỉ điện trên toàn bộ hệ thống R.O 2 - Kiểm tra chất lượng nước nguồn, nước mềm, nước R.O 2 chạy thận - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật bị sai lệch trên toàn bộ thiết bị - Sữa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ (không thay thế linh kiện) - Áp dụng quy trình kỹ thuật tẩy rửa phải thực hiện đúng và đạt các tiêu chuẩn an toàn theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành - Hoá chất sử dụng trong quá trình tẩy rửa đúng hoá chất theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành - Lập phiếu kiểm tra kỹ thuật, báo cáo dự trù các linh kiện cần phải sửa chữa thay thế ngay hoặc thay thế cho lần sau. Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 4 | Tẩy rửa khử khuẩn định kỳ hệ thống đường ống 2 | - Tẩy rửa khử khuẩn bồn chứa nước R.O 2 - Tẩy rửa khử khuẩn hệ thống đường ống cấp nước R.O 2 - Áp dụng quy trình kỹ thuật tẩy rửa phải thực hiện đúng và đạt các tiêu chuẩn an toàn theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành - Hoá chất sử dụng trong quá trình tẩy rửa đúng hoá chất theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 và các quy định hiện hành Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 5 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh R.O 1 | - Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu và đầu vào máy thận. - Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế. - Tiêu chuẩn áp dụng: Theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế - Chi phí bao gồm dụng cụ lấy mẫu, chai lọ đựng mẫu vô trùng, bảo quản mẫu < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 6 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố R.O 1 | - Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu xét nghiệm ngưỡng giới hạn và đầu vào máy thận thận xét nghiệm định lượng - Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế. - Tiêu chuẩn áp dụng: Theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế - Chi phí bao gồm dụng cụ lấy mẫu, chai lọ đựng mẫu vô trùng, bảo quản mẫu < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 7 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý R.O 1 | - Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: 01 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu của đường ống nước R.O cấp đến máy thận - Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế. - Tiêu chuẩn áp dụng: Theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế - Chi phí bao gồm bình đựng mẫu sạch, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm Thời gian thực hiện: Định kỳ 12 tháng 01 lần | Lần | 01 |
| 8 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm vi sinh R.O 2 | - Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 02 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu và đầu vào máy thận - Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế. - Tiêu chuẩn áp dụng: Theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế - Chi phí bao gồm dụng cụ lấy mẫu, chai lọ đựng mẫu vô trùng, bảo quản mẫu < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 9 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm nội độc tố R.O 2 | - Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 02 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu xét nghiệm ngưỡng giới hạn và đầu vào máy thận thận xét nghiệm định lượng - Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế. - Tiêu chuẩn áp dụng: Theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y. - Chi phí bao gồm dụng cụ lấy mẫu, chai lọ đựng mẫu vô trùng, bảo quản mẫu < 10°C, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng 01 lần | Lần | 04 |
| 10 | Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm hóa lý R.O 2 | - Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: 01 mẫu - Vị trí lấy mẫu: cuối đường hồi lưu của đường ống nước R.O cấp đến máy thận - Nơi gửi mẫu kiểm nghiệm: đơn vị phải thuộc Bộ Y tế. - Tiêu chuẩn áp dụng: Theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Bộ Y Tế. - Chi phí bao gồm bình đựng mẫu sạch, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm Thời gian thực hiện: Định kỳ 12 tháng 01 lần | Lần | 01 |
| 11 | Thay lõi lọc phân tử 5 micron | - Lõi lọc polypropylene dạng sợi nén. - Kích thước: ɸ62mm, dài 508mm (20 inch) - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 40 |
| 12 | Thay lõi lọc vi sinh 0.2 micron | - Lõi lọc polypropylene dạng gấp nếp. - Kích thước: ɸ68mm, dài 508mm (20 inch) - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 40 |
| 13 | Thay van điện từ | - Vật liệu: đồng thau. - Kích cỡ: 1 inches - Nguồn điện: 220V - Áp suất hoạt động 0 – 0.8 Mpa - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 04 |
| 14 | Thay phao đôi thẳng inox | - Kiểm soát mực nước các bồn chứa nước RO. - Vật liệu: inox 304. - Dạng nhúng chìm. - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 02 |
| 15 | Thay van một chiều (trên cụm bơm tiền lọc) | Vật liệu: Đồng thau. - Nguồn điện: 220 V - Kích cỡ: 11/4 inches - Áp suất hoạt động: 0-0.8Mpa - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 02 |
| 16 | Thay van điện từ (cấp nước tiền lọc) | -Vật liệu: Đồng thau. - Nguồn điện: 220 V - Kích cỡ: 11/4 inches - Áp suất hoạt động: 0-0.8Mpa - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 02 |
| 17 | Thay bóng đèn UV (nhúng chìm trong bồn chứa nước R.O) | - Công suất bóng: 32W - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 02 |
| 18 | Thay bóng đèn UV (trên đường nước R.O cấp đến máy thận) | - Công suất bóng: 37W - Tương thích với Hệ thống lọc nước R.O cho thận nhân tạo đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. | Cái | 02 |

BIỂU MẪU

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày      tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho dịch vụ:

| Stt | Danh mục dịch vụ | Nội dung thực hiện dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian thực hiện: … tháng, Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng ...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)