| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC 01 DANH MỤC DỊCH VỤ DI DỜI BỒN OXY LỎNG, MÁY NÉN KHÍ, CẮT ỐNG KHÓI LÒ ĐỐT RÁC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 3 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Di dời bồn oxy lỏng 10 tấn | - Địa chỉ cơ sở 2: 46 Bác Ái, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa - Địa chỉ cơ sở 1: Nhà khí A, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa - Khảo sát vị trí lắp đặt bồn oxy lỏng tại vị trí nhà khí A, tiến hành dọn các thiết bị nằm tại vị trí đó di dời ra vị trí khác, tháo dàn hóa hơi cũ tại vị trí bệ để bồn oxy đem đến vị trí khác theo yêu cầu, tháo gỡ cụm van giảm áp đem vào kho. Kết nối 2 đường ống oxy hiện tại của nhà khí A với nhau. - Khảo sát đường đi cho xe cẩu, bố trí công tác lót vĩ sắt cho xe cẩu đi không bị lún bể gạch và bể đường cống thoát nước của bệnh viện. - Tháo gỡ bồn oxy lỏng, dàn hóa hơi, cụm tủ van giảm áp, đường ống dẫn khí oxy lỏng tại cơ sở 2 - Lắp đặt van oxy inox phi 34 chặn cho đường ống khí oxy còn lại. - Dùng xe cẩu, cẩu bồn oxy lỏng, di dời bồn oxy lỏng từ cơ sở 2 về cơ sở 1 - Lắp đặt bồn oxy lỏng, dàn hóa hơi, cụm van giảm áp tại nhà khí A, kết nối với hệ thống khí oxy nhà khí A - Kiểm tra lại hoạt động của bồn oxy lỏng và hệ thống đường ống sau khi bơm oxy lỏng, điều chỉnh các van để vận hành. | Gói | 01 | Nhà thầu khảo sát thực tế, đưa ra phương án và Báo giá |
| 2 | Di dời máy nén khí | - Địa chỉ cơ sở 2: 46 Bác Ái, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa. - Địa chỉ cơ sở 1: Nhà khí A, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa. - Tháo gỡ 2 máy nén khí hư tại nhà khí A vận chuyển lên nhà khí B - Khảo sát 2 máy nén khí tại cơ sở 2 về vị trí lắp đặt, đường ống, công suất, kích thước dây điện, tủ điện để tìm phương án thích hợp để tháo gở, vận chuyển lắp đặt tại nhà khí A - Dùng xe cẩu vận chuyển 2 máy về nhà khí A - Lắp đặt 2 máy từ nhà khí A, kết nối 2 máy nén khí với hệ thống trung tâm tại nhà khí A - Vận hành cho máy chạy, hiệu chỉnh các thông số cho phù hợp tại vị trí mới. | Gói | 01 | Nhà thầu khảo sát thực tế, đưa ra phương án và Báo giá |
| 3 | Cắt ống khói lò đốt rác | - Địa chỉ cơ sở 1: Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa - Cắt 02 ống khói lò đốt rác - Dọn sạch khu vực làm việc. | Gói | 01 | Nhà thầu khảo sát thực tế, đưa ra phương án và Báo giá |

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho dịch vụ :

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Số lần bảo trì/ 1 năm | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(5)*(6)*(7) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng ...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)